제 작 사 양

1. 개요

가. 제 작 명 : 고압가스용 저장용기 (금속소재센터 고압가스 제조허가시설용)

나. 납품장소 : 경남 창원시 의창구 창원대로 18번길41(팔용동 209)

다. 납품기간 : 계약 후 120일 이내

라. 추정금액 : 61,600,000원

【(추정가격) 56,000,000원 + (부가가치세) 5,600,000원 = 61,600,000원)】

마. 제작사양

1) HIGH PRESSURE VESSEL MATERIAL은 A516-70 or 동등이상 재질

2) 용량 : 1,000 LITER (유체 : G-Ar)

3) 수량 : 2EA

4) 제품 형상은 횡형(HORIZENTAL)타입으로 LEG 및 SUPPORT 구성

-기존 공급설비 연결부위 노즐 위치 사전 확인 필요

5) 제품의 설계압력은 150bar(G)이상으로 적용

6) 제품의 길이는 현장에 맞도록 구성(2000~2600L 내외)

7) 제품의 제작 등에 사항은 한국가스안전공사(KGS)인허가 완료품 납품

8) 강도계산서 & 도면 및 법정인허가 서류 등 제출

9) 납품 시 제품을 고정 할 수 있는 ANCHOR BOLT등 공급

2.  입찰 및 계약방식

가. 조달청 적격심사 적용

나. 지역제한(경상남도, 부산광역시)대상

다. 총액입찰, 단년도계약, 전자입찰, 청렴계약

3.  입찰 참가자격

가. HIGH PRESSURE VESSEL 공급 시스템은 일반적인 시스템에 비해 높은 수준 기술과 안전을 요구하므로 입찰업체는 고압용기 제작 자격(특정설비제조 및 업종분류번호 25122(금속탱크 및 저장용기 제조업 & 25123(압축 및 액화가스용기 제조업) & ASME Stamp(U) & 고압 저장탱크(150 bar 이상) 대응 기기 시작품 제작 납품 실적이 있는 제조업체로 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 전자입찰서 제출마감일 전일까지 다음 입찰참가자격을 모두 등록한 자.

① 업종코드     : 4667(고압가스특정설비제조)

② 세부품명코드 : 2411180301(저장탱크)

※ 계약 전 위 사항을 증빙할 수 있는 서류 제출

나. 본 공사는 입찰공고일 전일부터 입찰일 까지 경상남도, 부산광역시에 소재지 업체